## Расчет(4тр)
Расчет гидравлических потерь напора на узлах установки расходомеров ПРЭМ
Справочные данные
[5 empty] | (сэндвич) | (фланцевый)
|  |  |  | Тип | Длина, мм | Длина, мм
|  |  |  | ПРЭМ-15 | - | 135
|  |  |  | ПРЭМ-20 | 115 | 155
|  |  |  | ПРЭМ-25 | - | 200
|  |  |  | ПРЭМ-32 | 128 | 200
|  |  |  | ПРЭМ-40 | 186 | 200
|  |  |  | ПРЭМ-50 | 153 | 200
|  |  |  | ПРЭМ-65 | 186 | 200
|  |  |  | ПРЭМ-80 | 186 | 200
|  |  |  | ПРЭМ-100 | 217 | 250
|  |  |  | ПРЭМ-150 | - | 314
|  |  |  | ПРЭМ-200 | - | 358
|  |  |  | ПРЭМ-250 | - | 400
|  |  |  | ПРЭМ-300 | - | 438 | [9 empty] | Параметры КМ
[12 empty] | DyPRAM |  |  |  | 1 | 2(1) | 3(2) | 4(3) | 5(4) | 6(5)
Исходные данные | [7 empty] | Тр-д 1 | Тр-д 2 | Тр-д 3 | Тр-д 4 | Тип | Длина, мм | Ду, мм |  | Тип | ДУ | Lпр.уч | a | ДУ до и после | Длина конф/диф | i | Ii | Ji | ni | gp | gp | gp | gp
| Обозн. | Ед. изм. | Трубопровод 1 | Трубопровод 2 | Трубопровод 3 | Трубопровод 4 | град К | 373.15 | 373.15 | 373.15 | 373.15 | ПРЭМ-15-Фланец | 135 | 15 | 1 | 15-15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0.14633 | 0 | 0 | 0 | 0
Параметры воды | [6 empty] | Р, МПа | 0.68647 | 0.68647 | 0.68647 | 0.68647 | ПРЭМ-20-Сэндвич | 115 | 20 | 2 | 15-20 | 15 | 30 | 14,26 | 20 | 30 | 2 | 0 | -1 | -0.84548 | 0 | 0 | 0 | 0
Массовый расход | G | т/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | t= | 3.7143 | 3.7143 | 3.7143 | 3.7143 | ПРЭМ-20-Фланец | 155 | 20 | 3 | 15-25 | 15 | 30 | 28,08 | 25 | 30 | 3 | 0 | 0 | -3.7564 | 0 | 0 | 0 | 0
Температура | t | °С | 100 | 100 | 100 | 100 | p= | 0.041528 | 0.041528 | 0.041528 | 0.041528 | ПРЭМ-25-Фланец | 200 | 25 | 4 | 15-32 | 15 | 30 | 27,3 | 32 | 45 | 4 | 0 | 1 | 3.3855 | 0 | 0 | 0 | 0
Рабочее давление | P | кгс/см2 | 7 | 7 | 7 | 7 | m3/kg | 1.0432 | 1.0432 | 1.0432 | 1.0432 | ПРЭМ-32-Сэндвич | 128 | 32 | 5 | 15-40 | 15 | 30 | 28,08 | 40 | 60 | 5 | 0 | 2 | -0.95792 | 0 | 0 | 0 | 0
Параметры трубопроводов | [7 empty] | 958.6283 | 958.6283 | 958.6283 | 958.6283 | ПРЭМ-32-Фланец | 200 | 32 | 6 | 15-50 | 15 | 30 | 30,14 | 50 | 75 | 6 | 0 | 3 | 0.15772 | 0 | 0 | 0 | 0
Тип расходомера |  |  | ПРЭМ-15-Фланец | ПРЭМ-15-Фланец | ПРЭМ-15-Фланец | ПРЭМ-15-Фланец | [5 empty] | ПРЭМ-40-Сэндвич | 186 | 40 | 7 | 15-65 | 15 | 30 | 31,04 | 65 | 100 | 7 | 0 | 4 | -0.016616 | 0 | 0 | 0 | 0
Тип конфузора |  |  | 15-15 | 15-15 | 15-15 | 15-15 | [5 empty] | ПРЭМ-40-Фланец | 200 | 40 | 8 | 20-20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0.00081215 | 0 | 0 | 0 | 0
Тип диффузора |  |  | 15-15 | 15-15 | 15-15 | 15-15 | [5 empty] | ПРЭМ-50-Сэндвич | 153 | 50 | 9 | 20-25 | 20 | 40 | 14,26 | 25 | 30 | 9 | 1 | -9 | 0.00028319 | -7.632e-08 | -7.632e-08 | -7.632e-08 | -7.632e-08
Экв.шероховатость труб | D | мм | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Длина сужения |  |  |  |  | ПРЭМ-50-Фланец | 200 | 50 | 10 | 20-32 | 20 | 40 | 33,4 | 32 | 30 | 10 | 1 | -7 | -0.00060706 | 1.0163e-06 | 1.0163e-06 | 1.0163e-06 | 1.0163e-06
Длина сужения | L0 | мм | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |  | ПРЭМ-65-Сэндвич | 186 | 65 | 11 | 20-40 | 20 | 40 | 53,14 | 40 | 30 | 11 | 1 | -1 | -0.01899 | 0.0076194 | 0.0076194 | 0.0076194 | 0.0076194
Расчетные данные | [6 empty] | Условное форматирование |  |  |  |  | ПРЭМ-65-Фланец | 200 | 65 | 12 | 20-50 | 20 | 40 | 46,4 | 50 | 45 | 12 | 1 | 0 | -0.03253 | 0.03253 | 0.03253 | 0.03253 | 0.03253
Диаметр сужения | D0 | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  | ПРЭМ-80-Сэндвич | 186 | 80 | 13 | 20-65 | 20 | 40 | 22,14 | 65 | 125 | 13 | 1 | 1 | -0.021842 | 0.054437 | 0.054437 | 0.054437 | 0.054437
Ду труб-да перед конфузором | D1 | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  | ПРЭМ-80-Фланец | 200 | 80 | 14 | 20-80 | 20 | 40 | 29,24 | 80 | 125 | 14 | 1 | 3 | -5.2838e-05 | 0.00081802 | 0.00081802 | 0.00081802 | 0.00081802
Ду труб-да после диффузора | D2 | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  | ПРЭМ-100-Сэндвич | 217 | 100 | 15 | 25-25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 15 | 2 | -3 | -0.00047184 | 0.00043025 | 0.00043025 | 0.00043025 | 0.00043025
Угол раскрытия конфузора | a1 | град | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | ПРЭМ-100-Фланец | 250 | 100 | 16 | 25-32 | 25 | 50 | 19,86 | 32 | 30 | 16 | 2 | 0 | -0.00030002 | 0.0042353 | 0.0042353 | 0.0042353 | 0.0042353
Угол раскрытия диффузора | a2 | град | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | ПРЭМ-150-Фланец | 314 | 150 | 17 | 25-40 | 25 | 50 | 41,12 | 40 | 30 | 17 | 2 | 1 | 4.7661e-05 | -0.0016769 | -0.0016769 | -0.0016769 | -0.0016769
Расчетные параметры потока | [11 empty] | ПРЭМ-200-Фланец | 358 | 200 | 18 | 25-50 | 25 | 50 | 39,3 | 50 | 45 | 18 | 2 | 3 | -4.4142e-06 | 0.00096473 | 0.00096473 | 0.00096473 | 0.00096473
Плотность воды | r | кг/м3 | 958.6283 | 958.6283 | 958.6283 | 958.6283 | [5 empty] | ПРЭМ-250-Фланец | 400 | 250 | 19 | 25-65 | 25 | 50 | 21,56 | 65 | 115 | 19 | 2 | 17 | -7.2695e-16 | 5.6692e-08 | 5.6692e-08 | 5.6692e-08 | 5.6692e-08
Объемный расход воды | Q | м3/ч | 4.1726 | 4.1726 | 4.1726 | 4.1726 | [5 empty] | ПРЭМ-300-Фланец | 438 | 300 | 20 | 25-80 | 25 | 50 | 28,08 | 80 | 120 | 20 | 3 | -4 | -3.168e-05 | 0.00012272 | 0.00012272 | 0.00012272 | 0.00012272
Скорость в сужении D0 | V0 | м/с | 6.559 | 6.559 | 6.559 | 6.559 | [8 empty] | 21 | 25-100 | 25 | 50 | 36,12 | 100 | 125 | 21 | 3 | 0 | -2.8271e-06 | 0.00042255 | 0.00042255 | 0.00042255 | 0.00042255
Скорость перед конфузором D1 | V1 | м/с | 6.559 | 6.559 | 6.559 | 6.559 | [8 empty] | 22 | 32-32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 22 | 3 | 6 | -8.5205e-10 | 3.0524e-05 | 3.0524e-05 | 3.0524e-05 | 3.0524e-05
Скорость после диффузора D2 | V2 | м/с | 6.559 | 6.559 | 6.559 | 6.559 | [8 empty] | 23 | 32-40 | 32 | 64 | 22,62 | 40 | 30 | 23 | 4 | -5 | -2.2425e-06 | 3.2803e-05 | 3.2803e-05 | 3.2803e-05 | 3.2803e-05
Кинематическая вязкость воды | n | м2/с | 2.7052e-07 | 2.7052e-07 | 2.7052e-07 | 2.7052e-07 | [8 empty] | 24 | 32-50 | 32 | 64 | 28,84 | 50 | 45 | 24 | 4 | -2 | -6.5171e-07 | 0.00014758 | 0.00014758 | 0.00014758 | 0.00014758
Число Рейнольдса в сужении | Re |  | 363690.5253 | 363690.5253 | 363690.5253 | 363690.5253 | [8 empty] | 25 | 32-65 | 32 | 64 | 40,28 | 65 | 55 | 25 | 4 | 10 | -1.4342e-13 | 1.8657e-06 | 1.8657e-06 | 1.8657e-06 | 1.8657e-06
Расчет величины сопротивления | [14 empty] | 26 | 32-80 | 32 | 64 | 24,62 | 80 | 120 | 26 | 5 | -8 | -4.0517e-07 | 3.3776e-06 | 3.3776e-06 | 3.3776e-06 | 3.3776e-06
Конфузор | [14 empty] | 27 | 32-100 | 32 | 64 | 32,94 | 100 | 125 | 27 | 8 | -11 | -1.2734e-09 | 3.8582e-07 | 3.8582e-07 | 3.8582e-07 | 3.8582e-07
Коэф. сопротивл. трения |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 28 | 40-40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 28 | 8 | -6 | -1.7425e-10 | 5.077e-06 | 5.077e-06 | 5.077e-06 | 5.077e-06
Потеря напора на конфузоре | hk | м в. ст. | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 29 | 40-50 | 40 | 80 | 11,42 | 50 | 60 | 29 | 21 | -29 | -6.8762e-19 | 4.288e-12 | 4.288e-12 | 4.288e-12 | 4.288e-12
Измерительный участок | [14 empty] | 30 | 40-65 | 40 | 80 | 23,54 | 65 | 70 | 30 | 23 | -31 | 1.4478e-20 | -7.9312e-13 | -7.9312e-13 | -7.9312e-13 | -7.9312e-13
Коэф. гидравл. трения | l |  | 0.047067 | 0.047067 | 0.047067 | 0.047067 | [8 empty] | 31 | 40-80 | 40 | 80 | 34,2 | 80 | 75 | 31 | 29 | -38 | 2.6336e-23 | -3.7659e-13 | -3.7659e-13 | -3.7659e-13 | -3.7659e-13
Потери напора на прямом участке | hl | м в. ст. | 0.92882 | 0.92882 | 0.92882 | 0.92882 | [8 empty] | 32 | 40-100 | 40 | 80 | 25,98 | 100 | 140 | 32 | 30 | -39 | -1.1948e-23 | 5.0054e-13 | 5.0054e-13 | 5.0054e-13 | 5.0054e-13
Диффузор | [14 empty] | 33 | 40-125 | 40 | 80 | 31,64 | 125 | 160 | 33 | 31 | -40 | 1.8228e-24 | -2.2348e-13 | -2.2348e-13 | -2.2348e-13 | -2.2348e-13
Коэф.сопр. расширения | xрасш |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 34 | 40-150 | 40 | 80 | 47,5 | 150 | 135 | 34 | 32 | -41 | -9.3537e-26 | 3.3526e-14 | 3.3526e-14 | 3.3526e-14 | 3.3526e-14
Коэф.сопротивления трения | xтр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 35 | 50-50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |  |  | R | 0.46153 | 0.10013 | 0.10013 | 0.10013 | 0.10013
Потери напора на диффузоре | hд | м в. ст. | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 36 | 50-65 | 50 | 100 | 14,26 | 65 | 70
Суммарная потеря напора |  | м.в.ст. | 0.92882 | 0.92882 | 0.92882 | 0.92882 | [8 empty] | 37 | 50-80 | 50 | 100 | 25,98 | 80 | 75
|  | кгс/см2 | 0.092882 | 0.092882 | 0.092882 | 0.092882 | [8 empty] | 38 | 50-100 | 50 | 100 | 39,3 | 100 | 80
[15 empty] | 39 | 50-125 | 50 | 100 | 45,24 | 125 | 100
[15 empty] | 40 | 50-150 | 50 | 100 | 75,14 | 150 | 75
Литература: | [14 empty] | 41 | 65-65 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0
1. Идельчик И. Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям/Под ред. М.О. Штейнберга. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1992.- 672 с: ил. | [14 empty] | 42 | 65-80 | 65 | 130 | 13,16 | 80 | 75
2 СНиП 2.04.07-86 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ | [14 empty] | 43 | 65-100 | 65 | 130 | 28,08 | 100 | 80
[15 empty] | 44 | 65-125 | 65 | 130 | 36,86 | 125 | 100
[15 empty] | 45 | 65-150 | 65 | 130 | 66,36 | 150 | 75
[15 empty] | 46 | 65-200 | 65 | 130 | 76,9 | 200 | 95
[15 empty] | 47 | 80-80 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0
[15 empty] | 48 | 80-100 | 80 | 160 | 16,26 | 100 | 80
[15 empty] | 49 | 80-125 | 80 | 160 | 28,08 | 125 | 100
[15 empty] | 50 | 80-150 | 80 | 160 | 32,52 | 150 | 130
[15 empty] | 51 | 80-200 | 80 | 160 | 70,44 | 200 | 95
[15 empty] | 52 | 80-250 | 80 | 160 | 44,08 | 250 | 220
[15 empty] | 53 | 80-300 | 80 | 160 | 55,3 | 300 | 220
[15 empty] | 54 | 80-350 | 80 | 160 | 43,32 | 350 | 350
[15 empty] | 55 | 100-100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0
[15 empty] | 56 | 100-125 | 100 | 200 | 15,82 | 125 | 100
[15 empty] | 57 | 100-150 | 100 | 200 | 23,54 | 150 | 130
[15 empty] | 58 | 100-200 | 100 | 200 | 60,94 | 200 | 95
[15 empty] | 59 | 100-250 | 100 | 200 | 59,96 | 250 | 140
[15 empty] | 60 | 100-300 | 100 | 200 | 75,14 | 300 | 140
[15 empty] | 61 | 100-350 | 100 | 200 | 40,38 | 350 | 350
[15 empty] | 62 | 100-400 | 100 | 200 | 47,62 | 400 | 350
[15 empty] | 63 | 150-150 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0
[15 empty] | 64 | 150-200 | 150 | 300 | 21,78 | 200 | 140
[15 empty] | 65 | 150-250 | 150 | 300 | 32,78 | 250 | 180
[15 empty] | 66 | 150-300 | 150 | 300 | 59,96 | 300 | 140
[15 empty] | 67 | 150-350 | 150 | 300 | 50,92 | 350 | 220
[15 empty] | 68 | 150-400 | 150 | 300 | 61,52 | 400 | 220
[15 empty] | 69 | 150-500 | 150 | 300 | 37,88 | 500 | 520
[15 empty] | 70 | 200-200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0
[15 empty] | 71 | 200-250 | 200 | 400 | 16,74 | 250 | 180
[15 empty] | 72 | 200-300 | 200 | 400 | 32,78 | 300 | 180
[15 empty] | 73 | 200-350 | 200 | 400 | 39,3 | 350 | 220
[15 empty] | 74 | 200-400 | 200 | 400 | 50,92 | 400 | 220
[15 empty] | 75 | 200-500 | 200 | 400 | 32,78 | 500 | 520
[15 empty] | 76 | 250-250 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0
[15 empty] | 77 | 250-300 | 250 | 500 | 16,74 | 300 | 180
[15 empty] | 78 | 250-350 | 250 | 500 | 26,78 | 350 | 220
[15 empty] | 79 | 250-400 | 250 | 500 | 39,3 | 400 | 220
[15 empty] | 80 | 250-500 | 250 | 500 | 23,34 | 500 | 615
[15 empty] | 81 | 300-300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0
[15 empty] | 82 | 300-350 | 300 | 600 | 13,58 | 350 | 220
[15 empty] | 83 | 300-400 | 300 | 600 | 26,78 | 400 | 220
[15 empty] | 84 | 300-500 | 300 | 600 | 23,06 | 500 | 500
[15 empty] | 85 | 300-600 | 300 | 600 | 23,86 | 600 | 720
Note on E30: Выбрать тип ПРЭМ из списка
Note on E31: Выбрать тип перехода из списка. При отсутствии перехода выбрать одинаковые цифры
Note on E32: Выбрать тип перехода из списка. При отсутствии перехода выбрать одинаковые цифры
Note on E34: Ввести длину прямого участка сужения, равную сумме длины ПРЭМ и длинн прямых участков ДО и ПОСЛЕ расходомера. По умолчанию в списке предлагается стандартная рассчетная длина.

## Описание
Особенности расчета:
– При расчете используются параметры стандартных концентрических переходов по ГОСТ 17378-2001, имеющих криволинейные образующие двоякой кривизны.
– Расчет выполняется для области квадратичного закона при
Суммарные потери напора (Dhсум), возникающие в системе при использовании ПРЭМ с условным диаметром (Ду) меньшим чем диаметр трубопроводов (Ду1, Ду2), складываются из потерь на переходах (Dhк – потери на сужении (конфузоре), Dhд – потери на расширении (диффузоре)) вследствие сужения/расширения сечения трубопроводов и потерь на прямых участках и непосредственно ПРЭМ (Dhпр), вследствие увеличения скорости движения потока.
(1)
Потери на прямолинейном участке
Потери напора на прямолинейном участке рассчитываются по формуле Дарси-Вейсбаха:
(2)
где: l – коэффициент сопротивления трения;
L0 – длина прямого участка (сумма длин участков до/после ПРЭМ и длины ПРЭМ);
D0 – диаметры трубопроводов прямолинейного участка и ПРЭМ;
V0 – скорость потока на прямолинейном участке;
g – ускорение свободного падения.
Коэффициент сопротивления трения l для области квадратичного закона согласно СНиП 2.04.07-86 определяется по формуле:
(3)
где: D – эквивалентная шероховатость труб.
Потери на сужении (конфузоре)
Потери напора на конфузоре рассчитываются по формуле:
(4)
где: zк – коэффициент сопротивления конфузора.
Для конфузора с криволинейными образующими двоякой кривизны (стандартные переходы) коэффициент сопротивления зависит только от коэффициента трения ([1], Диаграмма 5-23) и рассчитывается по формуле:
(5)
где: nn1=S1/S0 = (D1/D0)2 – степень расширения конфузора (отношение площадей);
a1 – угол раскрытия конфузора;
Потери на расширении (диффузоре)
Потери напора на диффузоре рассчитываются по формуле:
(6)
где: zд – коэффициент сопротивления диффузора.
Коэффициент сопротивления диффузора:
(7)
где: zтр – коэффициент сопротивления трения
zрасш – коэффициент сопротивления расширения.
Коэффициент сопротивления трения определяется по формуле:
(8)
где: nn2=S2/S0 = (D2/D0)2 – степень расширения диффузора (отношение площадей);
a2 – угол раскрытия диффузора.
Коэффициент сопротивления расширения выражается через коэффициент полноты удара:
(9)
где: – коэффициент полноты удара
kд – коэффициент неравномерности скоростей на входе в диффузор.